PIGiOŚ 271.24.2015

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Na badanie szczelności gazu oraz dozór i konserwację urządzeń i instalacji grzewczych w kotłowni przy ul. Lwowskiej 20.

- Zamawiający :

Nazwa podmiotu: Miasto Radymno

Adres: ul. Lwowska 20, 37-550 Radymno

Tel. 16 6281589

fax. 16 6282417

www.radymno.pl

- Zakres usług, w kotłowni Urzędu Miasta Radymno z lokalizacją w budynku przy ul. Lwowskiej 20  w Radymnie:

  - Usługa w zakresie przeprowadzenia raz w roku pomiarów szczelności instalacji gazowej i aparatów gazowych wraz z doszczelnieniem wynikająca z art. 62 ust.1 litera "c" ustawy z dnia 7 lipca 1994r., - Prawo Budowlane – /tekst jedn. z 2013r.  poz. 1409 z pózn. zm./.

  - Usługa konserwacji kotłów gazowych przed uruchomieniem sezonu grzewczego.

  - Usługa stałego dozoru nad urządzeniami kotłowni gazowej.

  - Wykonanie opinii kominiarskiej przewodów spalinowych i wentylacyjnych pomieszczeń kotłowni.

- Termin wykonania usług:

  - usługa określona w pkt 2.1 (1 raz w roku przed uruchomieniem sezonu grzewczego);

  - usługa określona w pkt 2.2 (1 raz w roku przed uruchomieniem sezonu grzewczego);

  - usługa określona w pkt 2.3 stały dozór w sezonie grzewczym (15.10 - 15.04);

  - usługa określona w pkt 2.3 dozór poza sezonem grzewczym na potrzeby przygotowania c.w.u. (kontrola przeprowadzona 2 razy w miesiącu).

  - Usługa określona w pkt 2.4 jeden raz w ciągu roku – w terminie wynikającym z opinii wykonanych w roku poprzednim.

- Szczegółowy zakres wykonywania usług:

  - usługa w zakresie sprawdzeniu szczelności instalacji gazowych i aparatów gazowych wraz                               z doszczelnieniem – usunięcie ewentualnych usterek, sporządzenie z tych czynności protokołów dla zamawiającego w zakresie art. 62 ust. 1 pkt 1 litera "c" ustawy Prawo Budowlane,

  - usługa przeglądu i konserwacji kotłów gazowych przed uruchomieniem sezonu grzewczego polegająca na: przeglądzie i ocenie stanu technicznego oraz poprawność działania urządzeń i instalacji c.o. i c.w.u. - sporządzanie z tych czynności protokołów dla zamawiającego, wykonaniu odpowiednio dla poszczególnych kotłów następujących robót:

- czyszczenie kotłów po drodze spalin ręczne i chemiczne;

- czyszczenie i ewentualna wymiana filtrów: gazowych, wodnych;

- demontaż elektrody zapłonowej, fotokomórki, czyszczenie – ew. wymiana;

- wykonanie regulacji palnika i analiza spalin – ew. wymiana dyszy palnika;

- sprawdzenie i regulacja naczyń zamkniętych;

- sprawdzenie ciśnienia w instalacji grzewczej i uzupełnienie zładu wodą;

- sprawdzenie poprawności działania zaworów ( w tym zaworów bezpieczeństwa), manometrów i termometrów – usunięcie ewentualnych usterek;

- sprawdzenie działania i konserwacja urządzeń sterowania i automatyki;

- konserwacja nie wymieniona powyżej, wymagana instrukcja obsługi urządzeń grzewczych;

- uruchomienie urządzeń grzewczych.

  - usługa w zakresie stałego dozoru nad urządzeniami kotłowni na gaz oraz instalacjami c.o. i c.w.u. polegająca na: przeglądzie i konserwacji kotłowni gazowych i olejowych, ocenie stanu technicznego oraz poprawności działania urządzeń i instalacji c.o. i c.w.u., wykonaniu odpowiednio, dla poszczególnych kotłów następujących robót przed uruchomieniem sezonu grzewczego:

- czyszczenie kotłów po drodze spalin ręczne i chemiczne;

- demontaż elektrody zapłonowej i jonizacyjnej (fotokomórki) – czyszczenie, ew. wymiana;

- demontaż i czyszczenie palnika oraz komory spalania;

- sprawdzenie działania termostatu kotła;

- sprawdzenie działania automatyki palnikowej;

- wykonanie regulacji palnika i analizy spalin – ew. wymiana dyszy palnika;

- sprawdzenie działania zabezpieczenia przed przegrzaniem (STB);

- sprawdzenie działania czujnika przepływu i poziomu wody w kotle;

- sprawdzenie poprawności działania zaworów ( w tym zaworów bezpieczeństwa) manometrów, termometrów – usunięcie ewentualnych usterek;

- sprawdzenie działania czujnika ciągu kominowego;

- sprawdzenie działania automatu przeciw wypływowego;

- sprawdzenie działania regulatora pogodowego;

- sprawdzenie działania pomp obiegowych;

- sprawdzenie zabezpieczeń elektrycznych pomp;

- sprawdzenie odpowietrzników instalacji;

- sprawdzenie ciśnienia w instalacji grzewczej i uzupełnienie zładu wodą;

- sprawdzenie i wyczyszczeni filtrów w obiegach grzewczych – ew. wymiana;

- sprawdzenie urządzeń przeciw wybuchowych gazu;

- sprawdzenie i uzupełnienie ciśnienia wstępnego w naczyniach przeponowych;

- sprawdzenie wyłącznika przeciw pożarowego;

- uruchomienie urządzeń grzewczych;

- sporządzenie z tych czynności protokołów dla zamawiającego;

- stała kontrola pracy urządzeń grzewczych i instalacji c.o., c.w.u.;

- konserwacja nie wymieniona powyżej, wymagana instrukcją obsługi urządzeń grzewczych;

- po sezonie grzewczym – wyłączenie i zabezpieczenie urządzeń na okres nie eksploatacyjny, posezonowa ocena poprawności działania urządzeń grzewczych na potrzeby c.o. i c.w.u. -sporządzenie z tych czynności protokołów dla zamawiającego

  - wykonanie opinii kominiarskiej przewodów spalinowych i wentylacyjnych pomieszczeń kotłowni.

- Opis sposobu obliczania ceny:

Cena   podana   w   ofercie   powinna   obejmować   wszystkie   koszty   i   składniki   związane                z  wykonaniem  zamówienia  oraz  warunkami  stawianymi  przez  Zamawiającego.  Cena  może być  tylko  jedna  za  oferowany  przedmiot  zamówienia.  Cenę  za  wykonanie  poszczególnych części  przedmiotu  zamówienia  należy  przedstawić  w  „Formularzu  ofertowym”  (załącznik Nr  1).